Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

БЛОК ПРОВОДНОЙ ОБЪЕКТОВЫЙ ЧЕТЫРЁХШЛЕЙФНЫЙ

БПО-4

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Казань

2010

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 Описание и работа прибора 1.1 Назначение изделия 1.2 Технические характеристики 1.3 Условия эксплуатации и хранения 1.4 Устройство и работа прибора 2 Комплектность 3 Сведения об упаковывании 4 Свидетельство о приёмке 5 Гарантии изготовителя 6 Сведения о сертификации РСПИ «Струна-5» | 3 3 4 4 5 10 11 11 12 12 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации блока проводного объектового четырёхшлейфного БПО-4 (далее - блок) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	- радиосистема передачи извещений;

БПО	- блок проводной объектовый;

БРО		- блок радиоканальный объектовый;

ШС  	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПП		- пульт программирования.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА

# НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

1.1.1 Блок входит в состав РСПИ «Струна-5» и предназначен для контроля ШС с передачей тревожных извещений на ПЦН, а также обеспечения санкционированного доступа на охраняемый объект.

1.1.2 В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться:

- сигнализаторы магнитоконтактные типа "ИО102-2", "ИО102-4", "ИО102-5", "ИО102-6";

- извещатели ударно-контактные типа  "Окно-5", "Окно-6";

- извещатели  оптико-электронные,  ультразвуковые,  радиоволновые,  емкостные, акустические  типов "9981", "Фотон-6", "Фотон-6А", "Фотон-6Б", "Фотон-8", "Фотон-8А", "Фотон-8Б", "Фотон-СК", "Эхо-3", "Эхо-А", "Волна-5", "Аргус-3", "Пик", "Гюрза", "Градиент", "Шорох-1", "Грань-2", "Стекло-1", "Стекло-2", "Стекло-2-1" и им подобные;

- извещатели охранные комбинированные типа ДТ4ХХ1Т;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов;

- извещатели пожарные тепловые типов "ИП-104-1", "ИП-103-4/1 ("Мак-1");

- извещатели пожарные дымовые типа "ИП 212-26", "ДИП-У","ИП 212-ЗС","ИП 212-44".

1.1.3 Блок осуществляет передачу извещений на ПЦН по интерфейсу RS-485 через радиоканальные блоки РСПИ «Струна-5»: БРО-4-160, БРО-4-460, радиомодемы «Интеграл-160/2400-С5-5», «Интеграл-160/2400-С5-8», «Интеграл-450/2400-С5-5», «Интеграл-450/2400-С5-8».

# 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Четыре ШС с оконечным резистором номинальным сопротивлением 4,7 кОм.

1.2.2 Номинальное напряжение на шлейфе 13 В (с резистором 4,7 кОм).

1.2.3 Минимальное время реакции шлейфа 60 мс.

1.2.4 Максимальное время реакции шлейфа 980 мс.

1.2.5 Возможность назначения типа для ШС (0 – шлейф отключен; 1 - вход/выход, 2 - периметр, 3 - объем, 4 - тихая тревога, 5 - громкая тревога, 6- тревожная кнопка, 7 - пожарный);

1.2.6 Возможность определения КЗ и обрыва для пожарного шлейфа.

1.2.7 Выход для подключения внешнего светодиодного индикатора состояния блока;

1.2.8 Два выхода типа ОК для включения внешних оповещателей пожара и тревоги;

1.2.9 Выход источника для питания внешних потребителей с максимально допустимой нагрузкой 0,5 А;

1.2.10 Датчик взлома блока;

1.2.11 Возможность подключения внешнего считывателя Touch memory;

1.2.12 Возможность запрограммировать до 16 ключей Touch memory;

1.2.13 Двухцветная индикация состояния ШС и прибора;

1.2.14 Возможность изменения времени входа/выхода от 5 до 95 с;

1.2.15 Питание от источника постоянного тока напряжением 11…15 В;

1.2.16 Потребляемый ток (без внешних потребителей), не более   0,3 А;

1.2.17 Габаритные размеры, мм	152х110х42

1.2.18 Масса, г				230

1.3 Условия эксплуатации и хранения

## 1.3.1 Блок  рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри охраняемого объекта при температуре окружающей среды -10…+55 °С.

1.3.2 Относительная влажность - до 98% при температуре окружающего воздуха +25 °С.

1.3.3	Блок не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

1.3.4	Блок должен храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения    -50…+70 (С.

1.3.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блок непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

## 1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА

1.4.1 Внешний вид блока

Блок конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе. На верхней панели блока расположены двухцветные индикаторы состояния ШС и состояния блока. Блок выпускается в двух исполнениях – с клавиатурой и без клавиатуры.

1.4.2 Устройство и подключение блока

Внутри корпуса блока располагается плата, к которой подключаются необходимые устройства (датчики, оповещатели, считыватели и т.п.).

Постановка/снятие с охраны возможно как с помощью ключа Touch Memory, так и с клавиатуры.

Световая и звуковая индикация блока.

Блок имеет следующие элементы индикации:

  - «1» - «4» - светодиоды состояния ШС;

  - «ПИТАНИЕ» - светодиод состояния питания и обмена по интерфейсу RS-485;

  - «СОСТОЯНИЕ» - cветодиод состояния блока;

  - внутренний звуковой оповещатель.

Имеется возможность подключения:

-  внешнего светодиода состояния блока (например, светодиод в считывателе TM), дублирующего индикацию светодиода состояния блока;

-  возможность подключения внешнего звукового оповещателя (в считывателе TM), дублирующего звук внутреннего звукового оповещателя.

Включение блока сопровождается следующей тестовой световой и звуковой индикацией:

- на 0.5 секунды загораются красным все светодиоды, сопровождаемые звуком «тон-1» (низкий тон);

- на 0.5 секунды загорается зеленым все светодиоды, сопровождаемые звуком «тон-2» (высокий тон).

Внешний вид платы

Назначение разъемов и  элементов на плате:

1 – Светодиоды индикации состояния блока;

2 – Разъем для подключения клавиатуры (цифра «1» указывает на 1-й контакт разъема +5В);

3 – Разъем для подключения считывателя Touch Memory, установленного в крышке корпуса;

4 – Разъем подключения внешнего датчика взлома (при отсутствии внутреннего)

5 – Разъем ХР2 для подключения внешнего считывателя;

6 – Вставка плавкая ВП2Б - 1А, обеспечивает защиту от короткого замыкания питания внешних охранно-пожарных датчиков и внешних элементов сигнализации, подведенное к клеммам «+PWR» разъема ХР1;

7 – Выключатель питания блока. Верхнее положение выключателя – блок включен, нижнее положение – отключен;

8 – Клеммная колодка внешних подключений ХР1;

9 – Разъем для подключения пульта программирования XS2.

10 – Контакты подключения согласующего резистора 120 Ом между линиями А и В интерфейса RS-485. Для подключения контакты требуется замкнуть.

Назначение контактов разъема ХР2:

| Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| +Tch | + Touch Memory внешний считыватель | (+) центральный контакт внешнего считывателя Touch Memory (коричневый провод*) |
| - Tch | -Touch Memory внешний считыватель | (-) общий контакт внешнего считывателя Touch Memory (черный провод*) |
| +Bell | + звуковой извещатель внешний | положительный контакт для подключения внешнего звукового извещателя, внешнего считывателя (оранжевый провод*) |
| - Bell | - звуковой извещатель внешний | отрицательный контакт для подключения внешнего звукового извещателя, внешнего считывателя (желтый провод*) |

* цвет проводов  внешнего считывателя может быть изменен

Назначение контактов разъема ХР1:

| Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| +PWR | + 12 В для внешних потребителей | (+) Для подведения питания к внешним потребителям (активные охранно-пожарные датчики) |
| GND | - 12 В для внешних потребителей (Общий) | (-) Для подведения питания к внешним потребителям (активные охрано-пожарные датчики). Электрически соединён с общим проводом. |
| +12В | +12 В питание блока | (+) Питание от внешнего источника питания (от резервного источника питания) |
| GND | - 12 В питание блока | (-) Питание от внешнего источника питания (от резервного источника питания). Электрически соединён с общим проводом |
| A RS-485 | Линия «А» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «А» интерфейса RS-485. |
| B RS-485 | Линия «В» интерфейса RS-485 | Для подключения провода «В» интерфейса RS-485. |
| +COM | + 12 В для внешних оповещателей | (+) Для подведения питания к внешним потребителям (сирены тревоги и пожара). Для совместной работы с «-ПОЖ» и «-ТРВГ» |
| - ALARM | - 12 В для внешних оповещателей. Реле тревоги | Соединение контакта с общим проводом при тревоге. Тип выхода - открытый коллектор, обеспечивает ток не более 0.2 А |
| - FIRE | - 12 В для внешних оповещателей. Реле пожара | Соединение контакта с общим проводом при пожаре. Тип выхода - открытый коллектор, обеспечивает ток не более 0.2 А |
| +LED1 | Внешний индикатор | Анод красного диода в двухцветном внешнем индикаторном светодиоде |
| COM_L | Общий | Катод двухцветного внешнего светодиода |
| +LED2 | Внешний индикатор | Анод зеленого диода в двухцветном внешнем индикаторном светодиоде |
| ZONE1 | ШС №1 | Шлейф сигнализации 1 |
| COM | Общий | Общий провод для ШС |
| ZONE2 | ШС №2 | Шлейф сигнализации 2 |
| ZONE3 | ШС №3 | Шлейф сигнализации 3 |
| ZONE4 | ШС №4 | Шлейф сигнализации 4 |

Индикация состояния блока.

| Состояние блока | Светодиод состояния блока и внешний светодиод | Звуковое сопровождение |
| --- | --- | --- |
| ВЗЯТ | Красный | Отсутствует |
| СНЯТ | Зеленый | Отсутствует |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц, |
| ПОЖАР | Мигает красным с частотой 2 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Мигает красным с частотой 1 Гц и скважностью 5 | Отсутствует |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | Мигает красным с частотой 1 Гц, последние 5 секунд состояния с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | Мигает зеленым с частотой 1 Гц, последние 5 секунд времени с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |

| Состояние шлейфа | Светодиод состояния шлейфа |
| --- | --- |
| НОРМА | Зеленый |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц в обратный такт со светодиодом состояния блока |
| ПОЖАР | Мигает красным с частотой 2 Гц в обратный такт со светодиодом состояния блока |
| НЕИСПРАВЕН | Красный |
| ОТКЛЮЧЕН | Не горит |
| НАРУШЕН | Красный |

Индикация состояния шлейфов

Индикация состояния питания и обмена

| Состояние | Светодиод состояния питания блока и обмена по 485 интерфейсу |
| --- | --- |
| Питание в норме | Зеленый |
| Авария резерва | Красный |
| Обмен по RS-485 есть | Горит (цвет в зависимости от питания) |
| Обмена по RS-485 нет | Мигает (цвет в зависимости от питания) |

1.4.3 Программирование блока

Программирование блока осуществляется при помощи внешнего пульта программирования (ПП). Для подключения ПП необходимо выполнить следующие действия:

a) Отключить блок от питания путем перевода переключателя поз.7 в нижнее положение;

c) Подключить кабель ПП с широким разъемом к блоку;

d) Нажать одновременно обе кнопки на ПП, и удерживая их в нажатом положении, включить питание блока;

e) После появления первой фразы отжать кнопки.

Программирование блока пользователем производится с помощью меню ПП.

Структура меню программирования.

1) "ПИТАНИЕ 13,7В" – в этом пункте отображается напряжение питания блока.

2) "ТИП: СТРУНА" (Струна-1000) – выбирается нужный тип протокола обмена по RS-485. Тип протокола на одной линии должен быть одинаков для всех БПО, подключенных к этой линии и поддерживаться блоком БРО.

3) "ОБЪЕКТ 001" – в этом пункте можно просмотреть либо изменить номер блока (1,2,3,…255). В протоколе «Струна» номер блока может быть от 1 до 16, и означает порядковый номер блока на линии RS-485. В протоколе «СТРУНА-1000» номер блока соответствует отображаемому номеру объекта в системе.

4) "ЗОНА=1 ТИП=2" – в этом пункте можно просмотреть либо изменить тип ШС одной из четырех зон. Номер зоны выбирается кнопкой 1, а тип ШС зоны выбирается кнопкой 2. Можно выбрать различные типы ШС согласно п.3.2.

5) "ВР. РЕАКЦ 900 МС" – в этом пункте нажатием кнопки 2 время реакции шлейфа может изменяться от 60 до 1000 мс

6) "СБРОС ПШС (от 1 до 5 сек) С" – время сброса питания  пожарного шлейфа (тип 7),  каждые 10 сек.

7) "ВХ/ВЫХ 20 СЕК" – в этом пункте можно просмотреть либо изменить время на вход при нарушении зоны типа 1. Время на выход дается в любом случае и равно времени на вход. Время выбирается кнопкой 2 в диапазоне 10...90 сек, с шагом 10 сек.

8) "СОХРАНИТЬ?" – для сохранения всех изменений нажмите кнопку 2. После нажатия должна появиться фраза "СОХРАНЕНО!". Если нажать кнопку 1, то все изменения игнорируются, и произойдет переход к следующему пункту меню.

9) "ОТКРЫТЬ БАЗУ--НЕТ" – данный пункт меню предлагает войти ("ДА") либо пропустить («НЕТ») подменю просмотра и изменения базы ключей. Выбор производится кнопкой 2. Для входа в базу в ответ на приглашение "ДА" нажмите кнопку 1.

10) "КЛЮЧ=01 НЕТ" – в этом подменю можно просмотреть наличие ключа с данным номером, а также удалить, добавить либо заменить ключ. Выбор ключа производят кнопкой 1. Причем после 15-го ключа происходит выход в пункт основного меню "ОТКРЫТЬ БАЗУ--НЕТ". Для добавления ключа в базу необходимо выбрать необходимый номер ячейки базы, затем поднести ключ к считывателю блока. Должна появится фраза "ЕСТЬ". Попытка записи одного ключа под разными номерами игнорируется.  Удаление ключа производится кнопкой 2 (появится фраза "НЕТ"). Для выхода из подменю базы необходимо кнопкой 1 дойти до 16-го ключа, после которого произойдет переход в пункт основного меню "ПРОСМОТР КЛЮЧ=--".

11) "ПРОСМОТР КЛЮЧ=--" – данный пункт позволяет, в случае необходимости, просмотреть соответствие ключа его номеру. Если ключа нет в базе, то на индикаторе появится две черты "--". Нажатие на любую кнопку приведет к переходу на первый пункт меню.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок проводной объектовый четырехшлейфный | 1 | . |
| Запасные части |  |  |
| Светодиод Kingbright L-3WSRSGW-CC | 1 |  |
| Резисторы С2-23-0,25 Вт – 4,7 кОм 5% Вставка плавкая ВП2Б 1А | 4 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Паспорт | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

3 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок проводной объектовый БПО-4 РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок проводной объектовый БПО-4 РСПИ «Струна-5»            заводской номер _________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик            ______________	            __________________

личная подпись		расшифровка подписи

Наладчик		       ______________ 	__________________

личная подпись		расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		       ______________            __________________

личная подпись		расшифровка подписи

«_____» _________________   20______г.			М.П.

число		месяц		                  год

5  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям технических условий, настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

# 6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ РСПИ «СТРУНА-5»

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 26342-84, ГОСТ27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, разд.4 п.4.3) и имеет сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП066.В00738, выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов НПБ 57-97*, НПБ 75-98, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 27990-88, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (разд.3, п. 4.3) и имеет сертификат соответствия № РОСС.RU.ОС03.Н00749 выданный центром по сертификации технических средств охранной сигнализации ЦСА ОПС ГУВО МВД России.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 295-22-63, 567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

7

Гарантийный талон №3

На ремонт блока проводного объектового четырёхшлейфного БПО-4

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт блока проводного объектового четырёхшлейфного БПО-4

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт блока проводного объектового четырёхшлейфного БПО-4

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА