|  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63, тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru e-mail: struna5@integralplus.ru |
| --- | --- |

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5».

МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ

МС СТРУНА-5

##### Руководство по эксплуатации

Rev 1.00

Казань 2012 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1. Назначение 2. Описание 2.1. Технические характеристики 2.2. Условия эксплуатации и хранения 2.3. Подключение устройств к плате Расширения 2.4. Подключение и настройка Расширения 3. Обновление встроенного программного обеспечения Рсширения 4. Указание мер безопасности 5. Комплект поставки 6. Гарантии изготовителя 7. Свидетельство о приемке 8. Ремонт и учет работы по рекламациям 9. Сведения об упаковывании 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5» Приложения: А. Схема подключения Расширения к порту «RS-232» компьютера для настройки, или обновления ПО | 3 3 4 6 6 7 7 12 13 13 13 14 14 14 14 16 |

Введение.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации «Модуль Сопряжения Струна-5» (в дальнейшем «Расширение»)  и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала  и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	 - радиосистема передачи извещений;

ПЦН    	           - пульт централизованного наблюдения;

БРО                 - блок радиоканальный объектовый;

БРО GSM        - блок радиоканальный объектовый с GSM каналом связи;

ППУ                - пульт программирования универсальный;

ПО                   - программное обеспечение.

СБОПС            - система беспроводной охранно-пожарной сигнализации;

РПУ                 - радиоприемное устройство;

РПД                 - радиопередающее устройство;

1. Назначение.

Расширение входит в состав РСПИ «Струна-5», расположено на объектовом оборудовании и предназначено для обеспечения доставки сообщений на ПЦН, оборудованный ПО из комплекта РСПИ «Струна-5» от блоков СБОПС «Астра-РИ-М».

Расширение работает через радиоканальное или GSM оборудование РСПИ «Струна-5», оснащенное интерфейсом для работы с проводными блоками.

Обеспечение связи производится путем преобразования физического канала LIN, с которым работает РПУ системы «Астра-РИ-М» в канал RS-485, с которым работает радиоканальное и GSM оборудование РСПИ «Струна-5» а также протокола СБОПС «Стрелец» в протокол «v3» РСПИ «Струна-5» и наоборот. Расширение выполняет функцию эмулирования блоков СБОПС «Астра-РИ-М» дочерними устройствами РСПИ «Струна-5».

Расширение – это сложное микропроцессорное устройство, управляемое внутренней программой. Монтаж и ввод в эксплуатацию Расширения должны производиться специализированной монтажной организацией. Перед эксплуатацией Расширение должно быть настроено для работы с конкретным объектовым оборудованием и ПЦН.

2. Описание.

Расширение (рис.1, рис.2) состоит из:

- пластикового корпуса;

- платы контроллера;

Рис.1 Расширение. Общий вид.

Рис.2 Расширение. Вид со снятой крышкой.

Расширение оборудовано тремя интерфейсами связи:

- RS-485 для подключения к интерфейсу проводных расширений радиоканальных и GSM блоков РСПИ «Струна-5»;

- RS-232 для конфигурирования и обновления встроенного ПО;

- LIN для подключения к РПУ.

К радиоканальному или GSM блоку РСПИ «Струна-5» может быть подключено 1 Расширение, помимо него на интерфейсе могут находится и другие блоки, если они не являются Расширением.

Двухцветный индикатор состояния канала связи Расширения с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» расположен на крышке Расширения. Отсутствие свечения индикатора сигнализирует об отсутствии опроса Расширения со стороны БРО РСПИ «Струна-5». Красное свечение индикатора сигнализирует об отсутствии квитирования БРО ответных пакетов Расширения (Расширение принимает запросные пакеты БРО, а БРО ответные пакеты Расширения не принимает). Зеленое свечение индикатора сигнализирует о нормальном обмене между БРО и Расширением.

На шину LIN к Расширению могут быть подключены до 4-х РПУ. Подключение приборов из серии «Астра-812» не требуется. РПУ, подключенные к Расширению, должны быть настроены для работы в «расширенном режиме». Двухцветный индикатор состояния канала связи Расширения с РПУ СБОПС «Астра-РИ-М» расположен на крышке Расширения. Отсутствие свечения индикатора сигнализирует от отсутствии в Расширении зарегистрированных РПУ. Красное свечение индикатора сигнализирует об отсутствии ответа от РПУ. Оранжевое свечение индикатора сигнализирует об ответе от РПУ «ошибка CRC запроса». Зеленое свечение индикатора сигнализирует о нормальном обмене Расширения с РПУ.

Расширение эмулирует РПУ и РПД дочерними устройствами РСПИ «Струна-5». Адреса РПУ и РПД в СБОПС «Астра-РИ-М» строго соответствуют номерам дочерних устройств РСПИ «Струна-5». Соответственно РПУ могут иметь номера дочерних устройств от 1 до 4, а РПД номера от 5 до 196. К Расширению может быть подключено суммарно до 196 устройств СБОПС «Астра-РИ-М».

Соответствие структурных единиц приведено в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Структурная единица СБОПС «Астра-РИ-М» | Соотвествующая структурная единица РСПИ «Струна-5» |
| --- | --- | --- |
| 1 | РПУ | Дочернее устройство с номером 1…4 |
| 2 | РПД (все типы извещателей, РПД системы «Астра-РИ» в режиме извещателя охранного или пожарного типов) | Дочернее устройство с номером 5…196 |

В соответствии с Таблицей 1 в РСПИ «Струна-5» подсистему СБОПС «Астра-РИ-М» можно рассматривать как дочерние устройства (дополнительные шлейфы) радиоканального или GSM прибора РСПИ «Струна-5».

Расширение непрерывно опрашивает РПУ СБОПС «Астра-РИ-М». Все события, получаемые от РПУ, преобразуются в формат сообщений РСПИ «Струна-5» и передаются радиоканальному или GSM блоку РСПИ «Струна-5» в виде сообщений от дочерних устройств, далее сообщения поступают на ПЦН. Поскольку состояние дочерних устройств «Взят» или «Снят» соответствует состоянию радиоканального или GSM блока, следовательно сообщения от устройств СБОПС «Астра-РИ-М» привязаны к состоянию радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5». Таким образом состояние «Нарушен» одного из РПД в режиме БРО «Взят» вызовет переход БРО в режим «Тревога» с отправкой соответствующих сообщений, а в режиме БРО «Снят» - нет.

Перечень поддерживаемых Расширением сообщений СБОПС «Астра-РИ-М» приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Сообщения от устройств СБОПС «Астра-РИ-М» |
| --- | --- |
| 1 | Норма |
| 2 | Неисправность |
| 3 | Пожар/Нарушен |
| 4 | Внимание |
| 5 | Вскрытие корпуса |
| 6 | Корпус закрыт |
| 7 | Разряд основной батареи |
| 8 | Норма основной батареи |
| 9 | Обрыв связи |
| 10 | Восстановление связи |

2.1. Технические характеристики.

- Напряжение питания Расширения – постоянное напряжение 8…15В;

- Ток, потребляемый Расширением, – не более 30 мА;

- Канал связи с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» - RS-485 (A, B, GND);

- Скорость обмена по каналу RS-485 – 4800 бод/сек;

- Протокол обмена с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» - «v3»;

- Канал связи с компьютером для настройки - RS-232 (трехпроводный:  RD, TD, GND);

- Скорость обмена по каналу RS-232 – 57600 бод/сек;

- Канал связи с СБОПС «Астра-РИ-М» - LIN (двухпроводный:  LIN, GND);

- Скорость обмена по каналу LIN - 4800 бод/сек;

- Гальваническая изоляция каналов RS-485, RS-232, LIN – отсутствует;

- Габаритные размеры Расширения - 90х50х25мм;

- Масса Расширения - не более 0,1 кг;

- Срок службы до списания не менее 10 лет.

2.2. Условия эксплуатации и хранения.

## Расширение рассчитано на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри помещения при температуре окружающей среды -20…+50 °С;

- Относительная влажность при эксплуатации - до 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С;

- Расширение не должно использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях;

- Расширение должно храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения -   -50…+70 (С;

- После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, Расширение непосредственно перед установкой на эксплуатацию должно быть выдержано без упаковки в течение не менее 2 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

2.3. Подключение устройств к плате Расширения

Рис.3 Плата контроллера Расширения.

- Клеммная колодка  X1 для подключения линий A и B интерфейса RS485 (клеммы «A», «B»), предназначена для подключения к одноименным клеммам радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5»;

- Клеммная колодка X2 для подключения питания Расширения (клемма «+V» для подключения «+ U» питания, клемма «G» для подключения «– U» питания), предназначена для подключения к клеммам для питания внешних потребителей радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5»;

- Клеммная колодка X3 и X4 для подключения интерфейса RS232 и интерфейса LIN (клемма «TD» – выходные данные Расширения, «RD» – входные данные Расширения, клемма «LIN» - линия двунаправленного интерфейса, «┴» - общий), колодка X4 предназначена для подключения к одноименным клеммам РПУ СБОПС «Астра-РИ-М», контакты соединяются «один к одному», колодка X3 и контакт  «┴» клеммы X4 предназначены для подключения к RS-232 порту компьютера при конфигурировании и обновлении ПО Расширения;

- Перемычка XP3 технологическая (используется при заводском программировании);

- Разъем XP2 технологический (используется при заводском программировании);

- Разъем XP1 для конфигурирования Расширения с помощью ППУ (функция будет доступна на более поздних версиях ПО Расширения).

2.4. Подключение и настройка Расширения.

Перед началом работы с Расширением следует ознакомиться с руководствами по эксплуатации приборов СБОПС «Астра-РИ-М».

При первом использовании РПУ необходимо очистить память РПУ.

Перед настройкой Расширения к нему необходимо подключить 1 РПУ в соответствии с рекомендациями раздела 2.3.

Далее можно приступать к настройке Расширения, объектового радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5» и добавлению объектов в программном обеспечении сервера ПЦН.

Настройка Расширения производится c помощью переходника и встроенного в операционную систему Microsoft Windows ПО «HyperTerminal», или аналогичного ПО.

Перед настройкой соединяем с помощью кабеля, входящего в комплект поставки, Расширение с COM (RS-232) портом компьютера по схеме, приведенной в Приложении A.

После того, как выполнены все соединения, подаем питание на Расширение от внешнего источника питания.

Далее запускаем программу «HyperTerminal». Для MS WindowsXP это производится через ПУСК >  Программы > Стандартные > Связь > HyperTerminal.

В появившемся окне «Описание подключения» вводим название подключения, например «Настройка Расширения», жмем «ОК». В следующем окне «Подключение» выбираем канал связи в поле «Подключаться через:» в соответствии с номером RS-232 порта компьютера, к которому подключено Расширение, например «COM1», жмем «OK». В следующем окне свойств канала связи, в нашем примере «Свойства: COM1», выбираем значение «Скорость (бит/сек):» равным 57600, значение «Биты данных:» равным 8, «Четность:» - Нет, «Стоповые биты:» - 1, «Управление потоком:» - Нет, жмем «Применить», затем «OK». После проделанных действий на экране останется основное окно программы «HyperTerminal» (рис.4).

Рис.4

Нажимаем клавишу «Enter», после чего в окне «HyperTerminal» появится меню для входа в режим редактирования параметров (рис.5).

Рис.5

Выбирая номер пункта 15 «Kodirovka CP866», или 16 «Кодировка CP1251», можно изменять кодировки символов меню. Это может понадобится в случае, если используется терминальная программа, отличная от «HyperTerminal». В «HyperTerminal» используется кодировка CP866.

Настройку Расширения начинаем с пункта меню 14 «Очистить память преобразователя» для удаления из памяти Расширения возможных «старых» настроек.

Далее переходим к разделу 1 «Регистрация РПУ». В этом пункте нужно ввести номер регистрируемого РПУ (от 1 до 4). После того как номер первому РПУ присвоен, к интерфейсу LIN можно подключить следующий РПУ (если РПУ в системе будет больше 1).

В разделе 6 «Регистрация РПД» выбираем номер РПУ, в котором будем регистрировать новый РПД и подаем питание на РПД. Процесс регистрации может длиться до 45 секунд. По умолчанию Расширение автоматически присваивает новому зарегистрированному РПД тип шлейфа 2 («Периметр»). Изменить тип шлейфа, а соответственно и логику работы

В разделе 5 «Изменить тип шлейфа РПД» можно изменить присвоенный по умолчанию тип шлейфа =2 («Периметр»), а соответственно и логику работы шлейфа дочернего устройства, соответствующего выбранному номеру РПД. Перечень возможных типов шлейфов приведен в Таблице 3.

Таблица 3. Типы ШС и их функции.

| Тип ШС | Описание функции ШС |
| --- | --- |
| ТИП=0 «Отключен» | Исключает текущую зону из охраны. |
| ТИП=1 «Вход/Выход» | При нарушении зоны типа =1 начинается отсчет времени на вход. Блок переходит в режим тревоги, если не было снятия в течение времени на вход. При взятии под охрану блока с зоной типа =1 начинается отсчет времени на выход. Взятие под охрану начнется только в случае состояния зоны «Норма» на момент начала взятия. |
| ТИП=2 «Периметр» | Нарушении зоны типа =2 ведет к немедленному переходу блока в режим «Тревога» в любом состоянии, кроме «Снят». |
| ТИП=3 «Объем последовательный» | Если первой была нарушена зона типа =1, то нарушение зоны типа =3 не дает сработки во время отсчета времени на вход, иначе объект переходит в состояние «Тревога». |
| ТИП=4 «24-х часовая тихая тревога» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=5 «24-х часовая слышимая тревога» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги включается. |
| ТИП=6 «Тревожная кнопка с самовзятием» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в состояние «Тревога» при любом состоянии объекта. Звуковое сопровождение тревоги включается. При восстановлении зоны, блок возвращается в предыдущее состояние. Если предыдущим состоянием было «Взят», на ПЦН передается событие «Взят - хозорган N0», если «Снят» - «Снят – хозорган N0». |
| ТИП=7 «Пожарный» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу зоны в состояние «Пожар», короткое замыкание или обрыв – в состояние «Неисправность». Восстановление зоны ведет к переходу в состояние «Норма». |
| ТИП=8 «Управление состоянием» | Работа шлейфа аналогична поднесению ключа Touch memory. Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=9 «Тревожная кнопка с самовзятием для «Взят» | Нарушение зоны данного типа ведет к переходу в «Тревогу» только в состоянии «Взят», при восстановлении зоны объект переходит в состояние «Взят», на ПЦН передается событие: «Взят - хозорган N0». Звуковое сопровождение тревоги включается. |
| ТИП=10 «Управление состоянием» | Нарушение и восстановление зоны аналогично поднесению ключа Touch memory. Изменение состояние объекта происходит в зависимости от состояния зоны. Нормальному состоянию зоны соответствует состояние объекта «Снят», нарушенному состоянию зоны – состояние объекта «Взят». Предназначен для управления снятием/взятием блока внешним прибором с релейным выходом. |
| ТИП=11 «Отметка экипажа» | Нарушение зоны данного типа при любом состоянии объекта ведет к передаче на ПЦН события: «Отметка экипажа». |
| ТИП=12 «Вход/Выход без закрытия двери» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 1, но взятие под охрану начнется, даже если зона в состоянии «Нарушение» на момент начала взятия. |
| ТИП=13 «Тихая тревожная кнопка с самовзятием» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 6, но звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=14 «Тихая тревожная кнопка с самовзятием для «Взят» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 9, но звуковое сопровождение тревоги не включается. |
| ТИП=15 «Пожарный двухпороговый» | Работа зоны данного типа аналогична работе зоны типа 7, но помимо состояний «Норма», «Пожар», «Неисправность» введено состояние «Внимание». |

После того, как будут зарегистрированы все РПД, необходимо проверить настройки в разделе 4 «Список зарегистрированных РПД и тип шлейфа РПД» и, если потребуется, откорректировать настройки с помощью пунктов меню 5,6,7.

В разделе 13 «Просмотр ID преобразователя» необходимо посмотреть и запомнить ID Расширения, он потребуется при добавлении Расширения в настройках БРО РСПИ «Струна-5».

Завершается настройка Расширения выбором пункта меню 0 «Завершить настройку», либо если в течение 1 минуты в окне «HyperTerminal» не производится каких-либо действий. Далее закрываем окно «HyperTerminal», отключаем питание Расширения и отсоединяем от компьютера.

После завершения настройки, Расширение следует подключить к радиоканальному или GSM блоку РСПИ «Струна-5» в соответствии с рекомендациями, приведенными в Разделе 2.3. Подключения производить при отключенном питании всех составляющих блоков!

После завершения подключения, следует включить питание радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5» и настроить интерфейс RS-485 на режим работы с проводными блоками в протоколе «v3» в соответствии с эксплуатационной документацией на блок. Внести в список проводных устройств БРО устройство «Астра» с серийным номером равным номеру ID Расширения и сохранить изменения

Далее следует включить питание Расширения и РПУ и убедиться, что индикаторы Расширения, радиоканального или GSM блока сигнализируют о наличии связи по каналам.

Если все предыдущие этапы прошли успешно, то переходим к редактированию карточки объекта в «Менеджере БД» сервера ПЦН. Первоначально следует убедиться, что «версия» и «билд» ПО «АРМ оператора РСПИ «Струна-5» не ниже 2.4 и 111 соответсвенно. Если ниже – требуется обновить ПО.

В «Менеджере БД» выбираем карточку, соответствующую радиоканальному или GSM блоку с подключенным Расширением.

В окне «Шлейфы» добавляем дочерние устройства (колонка «ДУ») и их описания. Шлейфы ДУ=0 – собственные шлейфы БРО. ДУ=1…ДУ=4 – номера, отведенные под РПУ, ДУ=5…ДУ=196 – номера, отведенные под РПД.

Рис.6 Пример записи в «Менеджер БД» настроек для дочерних устройств, соответствующих РПД из состава СБОПС «Астра-РИ-М».

3. Обновление встроенного программного обеспечения Расширения.

В Расширении предусмотрена функция обновления встроенного программного обеспечения. Требуемое, помимо самого Расширения,  оборудование: компьютер с операционной системой MS Windows 98, WindowsXP, Windows Vista и оборудованный последовательным портом «RS-232»; переходник для порта «RS-232» из комплекта поставки Расширения; источник питания для Расширения.

Для обновления нужно выполнить следующие действия:

1)Подключить Расширение к компьютеру по схеме, приведенной в Приложении А;

2)Потребуется файл прошивки «strbpo.enc» (название файла может отличаться, файл нужно запросить у специалистов ЗАО НПФ «Интеграл+»). Данный файл нужно поместить в любую, созданную на компьютере, с которого будет обновляться ПО Расширения, папку;

3)В туже папку поместить файл программатора «update.exe» и файл с настройками «update.bat».

4)Откорректировать файл «update.bat»  в соответствии с требуемыми параметрами через встроенный в операционную систему редактор. Содержание файла «update.bat»:

update.exe strbpo.enc -COM1 -57600

Где на первой позиции находится название файла программатора, на второй – прошивки, на третьей – номер RS-232 порта, на четвертой - скорость работы по RS-232 порту(должна быть 57600!).

5)Запустить файл update.bat и только после этого включить питание Расширения.

6)Дождаться окончания прошивки Расширения (в окне, выводимом при прошивке, есть индикатор загрузки), отключить питание Расширения и разобрать схему.

4. Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Монтаж и техническое обслуживание элементов системы  должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении.

5. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проводное расширение Струна-5 – Астра-РИ-М | 1 |  |
| Переходник для подключения к RS-232 порту компьютера | 1 | Поставляется по отдельному заказу. |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
| Упаковка. | 1 |  |

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Расширения требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

7. Свидетельство о приемке

Модуль сопряжения МС Струна-5 изготовлен, укомплектовано и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик         ______________	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

8. Ремонт и учет работы по рекламациям

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия блока требованиям настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63, тел./факс: (843) 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

9. Сведения об упаковывании

Модуль сопряжения МС Струна-5 упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

# 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

Приложение А. Схема подключения Расширения к порту «RS-232» компьютера для настройки, или обновления ПО.

###### СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ ЗАО НПФ «ИНТЕГРАЛ+»

# Text boxes

7

Гарантийный талон №1

На ремонт Модуля сопряжения МС Струна-5

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

Гарантийный талон №2

На ремонт Модуля сопряжения МС Струна-5

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

Гарантийный талон №3

На ремонт Модуля сопряжения МС Струна-5

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА