____________ Хасанов

Радиосистема передачи извещений

«СТРУНА-5»

БЛОК ПРОВОДНОЙ ОБЪЕКТОВЫЙ

ШЕСТНАДЦАТИШЛЕЙФНЫЙ

БПО-16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разработал ____ _____ Тихонов

Проверил _____ _____ Архипов

Т.Контр. ______ _____ Тутуркин

Утвердил______ _____Хасанов

Казань

2010

Содержание.

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие положения 1 Описание и работа блока 1.1 Назначение блока 1.2 Технические характеристики 1.3 Условия эксплуатации и хранения 1.4 Устройство и работа блока 2 Комплектность 3 Сведения об упаковывании 4 Свидетельство о приёмке 5 Гарантии изготовителя | 3 3 3 3 4 4 15 16 16 16 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации блока проводного объектового шестнадцатишлейфного БПО-16 (далее – блок) и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала  и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

ШС   	- шлейф охранно-пожарной сигнализации;

ПЦН    	- пульт централизованного наблюдения;

ПУУ		- пульт управления универсальный;

ПП		- пульт программирования;

Pin-код      	- код  клавиатуры;

TM		- контактный носитель кода;

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА БЛОКА

# НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

    - Блок входит в состав РСПИ «Струна-5» и предназначен для контроля шестнадцати ШС с передачей тревожных извещений на ПЦН, а также обеспечения санкционированного доступа на охраняемый объект.

ВНИМАНИЕ!   Блок работает в комплексе с ПУУ с ЖКИ имеющими прошивку версии 4.0 от 13.03.2008 либо более позднюю. Для проверки версии прошивки необходимо в состоянии ПУУ «Диагностика» одновременно нажать кнопки «1» и «3».

    - В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться:

- сигнализаторы магнитоконтактные типа "ИО102-2", "ИО102-4", "ИО102-5", "ИО102-6";

- извещатели ударно-контактные типа  "Окно-5", "Окно-6";

- извещатели  оптико-электронные,  ультразвуковые,  радиоволновые,  емкостные, акустические  типов "9981", "Фотон-6", "Фотон-6А", "Фотон-6Б", "Фотон-8", "Фотон-8А", "Фотон-8Б", "Фотон-СК", "Эхо-3", "Эхо-А", "Волна-5", "Аргус-3", "Пик", "Гюрза", "Градиент", "Шорох-1", "Грань-2", "Стекло-1", "Стекло-2", "Стекло-2-1" и им подобные;

- извещатели охранные комбинированные типа ДТ4ХХ1Т;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов;

- извещатели пожарные тепловые типов "ИП-104-1", "ИП-103-4/1 ("Мак-1");

- извещатели пожарные дымовые типа "ИП 212-26","ДИП-У","ИП 212-ЗС", "ИП 212-44".

1.1.3 Блок осуществляет передачу извещений на ПЦН по интерфейсу RS-485-1 через радиоканальные блоки РСПИ «Струна-5»: БРО-4-160, БРО-4-460, радиомодемы «Интеграл-160/2400-С5-5», «Интеграл-160/2400-С5-8», «Интеграл-450/2400-С5-5», «Интеграл-450/2400-С5-8».

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1	Шестнадцать охранно-пожарных шлейфов  сигнализации  с  оконечным резистором номинальным сопротивлением 4,7 кОм.

1.2.2 Номинальное напряжение на шлейфе 13 В (с резистором 4,7 кОм).

1.2.3 Минимальное время реакции шлейфа 40 мс.

1.2.4 Максимальное время реакции шлейфа 960 мс.

1.2.5 Возможность назначения типа для ШС (0ткл. – шлейф отключен; 1 - вход/выход, 2 - периметр, 3 - объем, 4 - тихая тревога, 5 - громкая тревога, 6- тревожная кнопка, 7 – пожарный, 8 – взят/снят (аналог ключа ТМ) );

1.2.6 Возможность определения КЗ и обрыва для пожарного шлейфа.

1.2.7 Возможность формирования до восьми разделов с произвольным распределением ШС по разделам.

1.2.8 Максимальное количество подключаемых ПУУ – 16.

1.2.9 Возможность использования до 32 ключей Touch Memory на каждый раздел.

1.2.10 Двухцветная индикация состояния ШС и прибора.

1.2.11 Возможность изменения времени входа/выхода от 5 до 120 сек.

1.2.12 Ввод ключей производится c ПУУ: со считывателей Touch Memory либо клавиатуры.

1.2.13 Питание от сети переменного тока напряжением 220 В +10-15%. Резервное питание - от аккумулятора номинальным напряжением 12 В и номинальной ёмкостью 7 А*ч.

1.2.14 Потребляемая мощность, не более      30 Вт.

1.2.15 Габариты блока, мм		257 х 311 х 92 мм

1.2.16 Масса блока, кг			4,7

1.3 Условия эксплуатации и хранения

## 1.3.1 Блок  рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри охраняемого объекта при температуре окружающей среды -10…+55 °С.

1.3.2 Относительная влажность - до 98% при температуре окружающего воздуха +25 °С.

1.3.3	Блок не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

1.3.4	Блок должен храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения   -50 …+70 (С.

1.3.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блок непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

## 1.4   УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА

1.3.1 Внешний вид блока

Блок конструктивно выполнен в металлическом корпусе с источником питания и аккумулятором. На передней панели расположены двухцветные индикаторы состояния ШС и состояния прибора.

1.3.2 Устройство  и подключение блока

Внутри корпуса располагаются две платы блока, к которым подключаются необходимые устройства (датчики, считыватели и т.п.).

Внешний вид платы контроллера

Назначение разъемов и  элементов на плате контроллера:

XP1 – 	Разъём для подключения пульта программирования;

XP2 – 	Разъем для подключения светодиодной панели;

XP4 – 	Разъём для подключения пульта программирования;

XP7 – 	Разъём для подключения датчика взлома;

XP8 – 	Джампер инициализации bootloader`а. Устанавливается только при перепрошивке блока;

XP10 – Джампер блокировки watchdog`а. Устанавливается только при перепрошивке блока;

XP11 – Джампер подключения согласующего резистора интерфейса RS-485-1;

XP12 – Джампер подключения согласующего резистора интерфейса RS-485-2;

XP13 – Разъём для подключения считывателя Touch Memory;

SB1 –  Кнопка активации питания от аккумулятора;

Назначение контактов клеммной колодки платы контроллера:

| Поз. обозн | Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | B | Линия «B» интерфейса RS-485-1 | Интерфейс для подключения к БРО или радиомодему |
|  | A | Линия «A» интерфейса RS-485-1 |  |
|  | GND | GND интерфейса RS-485-1 |  |
| X2 | +12 V OUT | + 12 В | Выход для питания внешних приборов |
|  | -12 V OUT | - 12 В |  |
| X3 | B | Линия «B» интерфейса RS-485-2 | Интерфейс для подключения пультов управления |
|  | A | Линия «A» интерфейса RS-485-2 |  |
|  | GND | GND интерфейса RS-485-1 |  |
| X4 | +TM | Cигнальный провод считывателя Touch Memory |  |
|  | -TM | Общий провод Touch Memory |  |
| X5 | АКБ+ | + аккумуляторной батареи | Клеммы для подключения аккумуляторной батареи |
|  | АКБ- | - аккумуляторной батареи |  |
| X6 | cntrl | Контрольный | Клеммы для подключения источника питания |
|  | 12V+ | +12 В |  |
|  | 12V- | - 12 В |  |
| X7 | SHLF1+ |  | Шлейф сигнализации 1 |
|  | SHLF1- |  |  |
| X8 | SHLF2+ |  | Шлейф сигнализации 2 |
|  | SHLF2- |  |  |
| X9 | SHLF3+ |  | Шлейф сигнализации 3 |
|  | SHLF3- |  |  |
| X10 | SHLF4+ |  | Шлейф сигнализации 4 |
|  | SHLF4- |  |  |
| X11 | SHLF5+ |  | Шлейф сигнализации 5 |
|  | SHLF5- |  |  |
| X12 | SHLF6+ |  | Шлейф сигнализации 6 |
|  | SHLF6- |  |  |
| X13 | SHLF7+ |  | Шлейф сигнализации 7 |
|  | SHLF7- |  |  |
| X14 | SHLF8+ |  | Шлейф сигнализации 8 |
|  | SHLF8- |  |  |
| X15 | SHLF9+ |  | Шлейф сигнализации 9 |
|  | SHLF9- |  |  |
| X16 | SHLF10+ |  | Шлейф сигнализации 10 |
|  | SHLF10- |  |  |
| X17 | SHLF11+ |  | Шлейф сигнализации 11 |
|  | SHLF11- |  |  |
| X18 | SHLF12+ |  | Шлейф сигнализации 12 |
|  | SHLF12- |  |  |
| X19 | SHLF13+ |  | Шлейф сигнализации 13 |
|  | SHLF13- |  |  |
| X20 | SHLF14+ |  | Шлейф сигнализации 14 |
|  | SHLF14- |  |  |
| X21 | SHLF15+ |  | Шлейф сигнализации 15 |
|  | SHLF15- |  |  |
| X22 | SHLF16+ |  | Шлейф сигнализации 16 |
|  | SHLF16- |  |  |

Внешний вид платы управления

Назначение разъемов и  элементов на плате управления:

XP1 – 	Разъём для подключения программатора;

XP2 – 	Разъём для подключения пульта программирования;

XP3 – Разъём связи с платой контроллера;

XP4 – 	Разъём для подключения датчика взлома;

XP5 – Джампер подключения согласующего резистора интерфейса RS-485-3;

Назначение контактов клеммной колодки платы управления:

| Поз. обозн | Клемма | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| X10 | B1 | Линия «B» интерфейса RS-485-3 |  |
|  | A1 | Линия «A» интерфейса RS-485-3 |  |
|  | GND | GND интерфейса RS-485-3 |  |
| X9 | +12 V OUT | + 12 В | выход для питания внешних приборов |
|  | -12 V OUT | - 12 В |  |
| X11 | ОК1 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 1 |
|  | ОК2 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 2 |
|  | ОК3 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 3 |
|  | ОК4 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 4 |
|  | ОК5 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 5 |
|  | ОК6 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 6 |
|  | ОК7 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 7 |
|  | ОК8 | Выход управления | Выход управления с открытым коллектором 8 |
| X1 | RELE 1 | Выход управления | Выход реле управления 1 |
| X2 | RELE 2 | Выход управления | Выход реле управления 2 |
| X3 | RELE 3 | Выход управления | Выход реле управления 3 |
| X4 | RELE 4 | Выход управления | Выход реле управления 4 |
| X5 | RELE 1 | Выход управления | Выход реле управления 1 |
| X6 | RELE 2 | Выход управления | Выход реле управления 2 |
| X7 | RELE 3 | Выход управления | Выход реле управления 3 |
| X8 | RELE 4 | Выход управления | Выход реле управления 4 |

Световая и звуковая индикация блока.

Блок имеет следующие элементы индикации:

- «Раздел 1»…«Раздел 8» - светодиоды состояния разделов;

- «Зона 1»…»Зона16» - светодиоды состояния ШС;

- «Сеть» - светодиод питания от сети;

- «АКК» - светодиод питания от аккумулятора;

- «ШЛ» - светодиод наличия питания ШС;

- «СОМ1» - светодиод наличия обмена по RS-485-1;

- «СОМ2» - светодиод наличия обмена по RS-485-2;

- «ВЛОМ» - светодиод датчика открытия корпуса блока;

- «ПРОГ» - светодиод режима программирования блока;

- «ТМ» - светодиод индикации считывания ТМ.

Индикация состояния разделов блока.

| Состояние блока | Светодиод состояния блока и выносной светодиод | Звуковое сопровождение |
| --- | --- | --- |
| ВЗЯТ | Красный | Отсутствует |
| СНЯТ | Зеленый | Отсутствует |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц | Меняется «тон-1» на «тон-2» с частотой 1 Гц, |
| ВЗЯТ БЕЗ КВИТАНЦИИ | Мигает красным с частотой 1 Гц и скважностью 5 | Отсутствует |
| ВРЕМЯ НА ВХОД | Мигает красным с частотой 1 Гц, последние 5 секунд состояния с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |
| ВРЕМЯ НА ВЫХОД | Мигает зеленым с частотой 1 Гц, последние 5 секунд времени с частотой 2 Гц | «тон-1» в такт со светодиодом состояния блока, последние 5 секунд состояния «тон-2» |

Внимание!  Звуковое сопровождение состояний разделов и шлейфов  происходит в порядке приоритета состояния:

- Пожар.

- Тревога.

- Время на вход или выход менее 5 секунд.

Индикация состояния шлейфов

| Состояние шлейфа | Светодиод состояния шлейфа |
| --- | --- |
| НОРМА | Зеленый |
| ТРЕВОГА | Мигает красным с частотой 1 Гц в обратный такт со светодиодом состояния раздела |
| ПОЖАР | Мигает красным с частотой 2 Гц в обратный такт со светодиодом состояния раздела |
| НЕИСПРАВЕН | Красный |
| ОТКЛЮЧЕН | Не горит |
| НАРУШЕН | Красный |

Индикация состояния питания блока

| Состояние напряжения | Светодиод состояния питания |
| --- | --- |
| >12В | Зеленый |
| 11-12В | Красный |
| <11В | Мигает красным с частотой 2 Гц |
| 0В | Не горит |

Внимание! При отсутствии питания от сети и напряжении на аккумуляторе меньше 10.5 В блок автоматически отключится в течении 60 секунд.

Индикация состояния блока

| Состояние | Светодиод состояния |
| --- | --- |
| Наличия обмена по интерфейсу RS-485 | COM1 | Мигает Зеленый |
|  | COM2 | Мигает Зеленый |
| Открыта крышка блока | Взлом | Мигает красным с частотой 2 Гц |
| Подключен пульт программирования | ПРГ | Красный |
| Считывание ТМ | ТМ | Зеленый при успешном считывании |
|  |  | Красный при ошибке чтения |

Внимание! При программировании и настройке блока пультом программирования (ПП), БПО-16 переходит в режим настройки и включает светодиод  «ПРГ», в этом режиме изменение состояния разделов с помощью ключей ТМ блокируется.  Для выхода из режима программирования необходимо выбрать соответствующий пункт меню ПП, или блок автоматически отключит режим через 3 минуты после последнего нажатия на кнопку ПП.

Программирование прибора.

Программирование БПО-16 осуществляется при помощи пультов программирования (ПП).

Для подключения ПП (двухкнопочный вариант) необходимо выполнить следующие действия:

a) Подключить кабель ПП с широким разъемом к XP4;

b) Нажать одновременно обе кнопки на ПП, после появления на   дисплеи версии ПО отжать кнопки;

Для подключения ПП (трехкнопочный вариант) необходимо выполнить следующие действия:

a) Подключить кабель ПП к разъему TWI  XP1;

b) После появления на дисплеи версии ПО, пульт готов к работе;

Назначение и использование кнопок ПП при выборе и изменения параметров.

«↑» Переход  к следующему пункту меню.

«SET» Выбор соответствующего пункта.

«↓» Переход  к предыдущему пункту меню.

Для изменения значения выбранного параметра нажмите кнопку «SET» и с помощью

кнопок  «↑»  «↓»  установите необходимое значение параметра. После установки

нажмите «SET» для  выхода из состояния редактирования параметра и возможности

дальнейшей навигации по пунктам меню. При выходе из меню настроек, если был изменен, хотя бы один из параметров, на дисплее пульта выводится  запросе на сохранении изменений. Для подтверждения сделанных изменений необходимо нажать на кнопку   «↑», для отмены  «SET»

Главное меню программирования.

|  | Выход из режима программирования |
| --- | --- |
|  | Диагностика состояний напряжений питания и сопротивления шлейфов |
|  | Статистика обмена по RS485-2 с ПУУ |
|  | Программирование мастер ключей |
|  | Настройка и просмотр привязки реле |
|  | Настройка и просмотр параметров шлейфов |
|  | Настройка и просмотр параметров разделов |

Меню «Настр. Разделов»

Для настройки нужно выбрать один из 8 разделов и перейти к настройке его параметров.

|  | Включение и отключение раздела. Изменение параметра с помощью кнопки «SET» . Повторное нажатие изменяет состояние на обратное. Отключенный раздел отключает функции охраны и не участвует в обмене по RS485 c радиоканальным блоком. |
| --- | --- |
|  | Адрес раздела в сети проводных устройств. Значение адреса может быть установлено от 1 до 256. Внимание! Адреса разделов должны быть уникальными и не использоваться в других устройствах проводной сети. |
|  | Время на вход при нарушении зоны типа 1. Значение времени может быть установлено от 0 до 120 сек. С шагом 5 сек. |
|  | Время на выход. Значение времени может быть установлено от 0 до 120 сек. С шагом 5 сек. |
|  | Время сброса питания пожарного шлейфа (тип 7), каждые 10 сек. Внимание! Реальное время сброса будет соответствовать наибольшему из значений, установленных в других разделах. |
|  | Подменю Базы ключей раздела. |
|  | Возврат в меню выбора раздела для настройки. |

Меню «Настр. Зон».

Для настройки нужно выбрать один из 16 шлейфов и перейти к настройке параметров данного шлейфа.

|  | Присвоение шлейфа к разделу. Необходимо выбрать раздел к которому будет присвоен настраиваемый шлейф. |
| --- | --- |
|  | Выбор типа шлейфа. Возможность выбрать один из восьми типов или отключить шлейф. |
|  | Время реакции шлейфа. время реакции может изменяться от 40 до 960 мс с шагом 40. |
|  | Возврат в меню выбора шлейфа для настройки. |

Меню «Статистика».

Для просмотра статистики обмена по RS485 нужно выбрать один из 16 универсальных пультов.

|  | PU01 – номер пульта в проводной сети. Второе число указывает число запросов сделанных данному пульту, третье число ответов. Сброс счетчиков выполняется кнопкой «SET» |
| --- | --- |
|  | Возврат в главное меню. |

Меню «Диагностика».

|  | Идентификационный номер блока. |
| --- | --- |
|  | Уровень напряжения питания устройства от сетевого блока питания. |
|  | Уровень напряжения на аккумуляторе. |
|  | Уровень напряжения питания шлейфов. При работе с пожарным типом шлейфа, уровень напряжения может быть равный 0 во время сброса. |
|  | Уровень напряжения на микроконтроллере устройства. |
|  | Текущее сопротивление шлейфа в омах. При обрыве линии шлейфа или сопротивление более 50кОм, значение будет выводится на дисплей в виде >50kOm |
|  | Возврат в главное меню. |

Меню «База Ключей».

Каждый раздел содержит собственную базу ключей, доступно запрограммировать до 32 ключей. Ключи и коды должны быть уникальными, т.е. попытка запрограммировать один код дважды будет заблокирована. Мастер ключ позволяет изменять состояние любого доступного раздела. Мастер ключ может быть использован только с универсальным пультом.

|  | Проверка и просмотр запрограммированных ключей и кодов. |
| --- | --- |
|  | Редактирование базы ключей, позволяет просматривать, удалять и добавлять новые ключи. |
|  | Для добавления нового ключа в базу необходимо выбрать свободный номер ключа, затем поднести ключ ТМ к считывателю или набрать код с клавиатуры универсального пульта. Если считанный ключ существует в базе, то на дисплее отобразится номер раздела и номер ключа, например: Если ключ уникальный в базах, то появится фраза "ЕСТЬ", т.е. ключ успешно был добавлен в базу. Для удаления ключа необходимо выбрать существующий ключ и нажать кнопку «SET». На запрос о удалении ключа необходимо подтвердить кнопкой «↑». |
|  | Проверка запрограммированных ключей в базе. Для проверки считайте ключ ТМ или наберите код с клавиатуры универсального пульта. Найденный в базе ключ выведется на дисплее пульта, например: |

Меню «Настр. Реле».

Для настройки доступно 8 реле и 8 выходов с ОК. Из меню настроек реле необходимо выбрать реле или выход для привязки к состоянию БПО-16.

|  | Меню установки типа выбранного реле. Реле может быть привязано к разделу, шлейфу, датчику взлома блока или управлению по команде протокола обмена. Для измнения параметра нажмите кнопку «SET»для перехода в режимвыбора. Кнопкой «↑» осуществляется перебор параметров. Откл. – Отключение выбранного реле. Раздел – Привязка реле к состоянию раздела. Зона – Привязка реле к состоянию шлейфа или группы шлейфов. Внеш. – Управление реле командой протокола обмена. Д.Взлома – Привязка реле к датчику взлома блока. |
| --- | --- |
|  | Настройка режима переключения реле. Постоянный – Состояние реле будет сохраняться все время, пока не изменится выбранное событие. Перем. - Состояние реле будет меняться с заданным периодом. Однокр. - Реле будет включено на заданное время. Для изменения режима нажмите кнопку «SET» с помощью кнопки «↑» установите нужный режим, далее нажмите кнопку «SET» для перехода к следующему параметру программирвания с помощью кнопки «↑» установите необходимое время. Время режима Перем. Может быть установлено от 0,1 до 1,0 сек. с шагом 0,1 сек. Время включения режима Однокр. может быть задано от 10 до 600 сек. (10 минут) с шагом 10 сек. Настройка активного уровня управления реле. Изменение параметра с помощью кнопки «SET». Настройка реле привязанного к разделу. Для изменения номера Раздела нажмите кнопку «↑» и с помощью кнопки «SET» установите нужный номер раздела. Для выбора следующего параметра нажмите кнопку «↑» и с помощью кнопки «SET» установите состояние раздела, при котором будет осуществляться включение реле. |
|  | Настройка реле привязанного к ШС или группе ШС. Для добавления или удаления шлейфа нажмите кнопку «SET» - Шлейф удален из группы + Шлейф добавлен в группу Для выбора следующего шлейфа нажмите «↑» |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок проводной объектовый шестнадцатишлейфный БПО-16 | 1 |  |
| Запасные части |  |  |
| Резисторы С2-23-0,25 Вт – 4,7 кОм± 5% Вставка плавкая ВП4-1 – 1,0 А 250 В ВПБ6-1 3,15 А (стекло) | 16 2 1 | Установлены на клеммную колодку Уложены в пакет |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковка | 1 |  |

3 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок проводной объектовый БПО-16 РСПИ «Струна-5» заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок проводной объектовый БПО-16 РСПИ «Струна-5» заводской номер ____________ изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик ______________	                     _______________

личная подпись				расшифровка подписи

Наладчик	        ______________ 	                     _______________

личная подпись				расшифровка подписи

Должностное лицо, ответственное за приемку

______________ 	                     _______________

личная подпись				расшифровка подписи

«_____» _________________   20____г.			М.П.

число		месяц		                 год

5  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия блока настоящему руководству или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+”

# Text boxes

г. Казань, ул. Халитова 2

тел. (843) 295-22-63, 567-53-05

тел/факс  567-53-00

www.integralplus.ru

E-mail: struna5@integralplus.ru

7

Время  Вх:   10 c

Адрес   N:   7

Раздел    : Вкл.

Настр. Разделов.

Настр. Зон

Мастер Ключ

Статистика

Диагностика

Выход

7

Время  Вых:  10 c

Сброс ПШС:  0 с

База Ключей

Выход

Раздел    :   1

Тип Зоны :   1

Вр.Реакц.:  120 ms

Выход

PU01:  3535:   3535

Возврат в меню

ID:  F6  B6  13  11

Напр.Пит.: 13.2 В

Напр.Акк.: 13.0 В

Напр.Шл.: 12.9 В

Напр.Мк.: 3.25 В

Зона 01   : 4700

Возврат в меню

Просмотр ключей

Добав./Удал. ключ

Ключ  01:  НЕТ

Ключ  01:  1 - 23

Ключ  01:  Удал?

Разд. - : Ключ --

Разд. 1 : Ключ 23

Гарантийный талон №3

На ремонт блока проводного объектового шестнадцатишлейфного БПО-16

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №2

На ремонт блока проводного объектового шестнадцатишлейфного БПО-16

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Гарантийный талон №1

На ремонт блока проводного объектового шестнадцатишлейфного БПО-16

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  (843) 567-53-05

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Зона 1 :   +

Настр. Реле

Тип : Откл

SET

Реж. : Перем-0.5 S

Раздел 1  Взят   1

Уровень: High

SET

Зона 1 :   -

Реж.: Перерм-0.5S