Рекомендации по эксплуатации РСПИ "Аргон"

07.08.07 Не программируется модем	1

08.08.07 В чем отличия версий модема	2

08.08.07 Как конфигурировать модем	3

01.02.05 Как распечатать установки радиопередатчика на одной странице	3

25.05.05 Почему питание к радиопередатчику "Аргон" подводится тремя проводами	5

25.05.05 Как подключить питание	6

22.08.05 Почему пропадают извещения	6

23.08.05 В чем особенности работы через ретрансляторы	7

23.08.05 Мониторинг, как средство борьбы с помехами	8

# 07.08.07 Не программируется модем

На индикаторе модема светится символ Г, хотя модем подключен к компьютеру и на компьютере запущена программа ProgArgModem.

Для перевода модема в режим программирования:

- Выключите питание модема.

- Вставьте проволочную перемычку (согнутую из канцелярской скрепки) в два отверстия на плате (справа от надписи УРОВЕНЬ).

- Запустите ProgArgModem.exe. Выберите СОМ-порт компьютера, к которому подключен модем. Нажмите экранную кнопку Запуск.

- Включите питание модема. Перемычка ИНД должна быть надета.

- Когда на индикаторе модема появится символ П, модем готов к программированию.

# 08.08.07 В чем отличия версий модема

Версия 4 отличается от предыдущих дополнительным диапазоном принимаемых номеров передатчиков. Второй диапазон включают, если в системе есть ретрансляторы.

Если номер передатчика не попадает ни в один из диапазонов, извещение от него игнорируется.

# 08.08.07 Как конфигурировать модем

Модем поступает с завода с отключенными программными фильтрами, т.е. принимает извещения от всех передатчиков и ретрансляторов. Такая конфигурация рекомендуется при пуско-наладке.

В дальнейшем конфигурацию можно изменить:

- установить флажок Проверять;

- ограничить диапазон номеров принимаемых передатчиков.

Это позволит уменьшить количество ложных извещений за счет отсеивания извещений с "чужими" номерами.

# 01.02.05 Как распечатать установки радиопередатчика на одной странице

Программное обеспечение (ПО) передатчиков "Аргон" позволяет записать параметры любого передатчика в текстовый файл (*.txt) на диск персонального компьютера (ПК). Для этого предназначена команда Экспорт в меню Файл. При печати экспортированного текстового файла его нужно открыть текстовым редактором "Блокнот". Рекомендуем использовать шрифт Lucida Console или Courier размера 7 или 8. Это так называемые шрифты равной ширины, они не приводят к сдвигу строк. Распечатанная страница выглядит следующим образом.

* Файл конфигурации передатчика "Аргон" версии ??? создан 10.02.2005 12:00:01 * Передатчик № установлен по адресу: * * ******* Шлейфы ******* Шлейф 1 Шлейф 2 Шлейф 3 Шлейф 4 Шлейф 5 Шлейф 6 Шлейф 7 Шлейф 8 Номер ПРД [1001..32500] 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 Номер системы [0..7] 1 1 1 1 1 1 1 1 Исходное состояние Разрыв Разрыв Разрыв Разрыв Разрыв Разрыв Разрыв Разрыв Замыкание: код [0..255] 225 226 227 228 229 230 231 232 Замыкание: повторы [2..7] 3 3 3 3 3 3 3 3 Разрыв: код [0..255] 97 98 99 100 101 102 103 104 Разрыв: повторы [2..7] 3 3 3 3 3 3 3 3 Норма: код [0..255] 161 162 163 164 165 166 167 168 Норма: повторы [2..7] 3 3 3 3 3 3 3 3 Время реакции [70/700 мс] 700 700 700 700 700 700 700 700 Несушая частота [1..4] 1 1 1 1 1 1 1 1 ******* Служебные ******* Номер ПРД: 1001; Номер системы: 1; Датчик вмешательства Несущая частота [1..4] : 1 Повторы [2..7] Нарушен : 3 Восстановлен : 3 Подача питания/ Перезапуск процессора/ Выход из режима программирования Несущая частота [1..4] : 1 Автотест Несущая частота [1..4] : 1 Повторы [2..7] : 3 Период повторений [1..16384] мин. : 60 Переполнение очереди (ошибка ОЗУ) Несущая частота [1..4] : 1 Восстановление исправности радиоканала Несущая частота [1..4] : 1 Сигнал "ТЕСТ" для проверки антенны Несущая частота [1..4] : 1 ******* Питание ******* Номер ПРД: 1001; Номер системы: 1; Контроль источников питания постоянного тока Несущая частота [1..4] : 1 Напряжение понижено Извещение разрешено : Да Повторы [2..7] : 3 Задержка обнаружения [1..255] мин. : 5 Напряжение восстановлено Извещение разрешено : Да Повторы [2..7] : 3 Задержка обнаружения [1..255] мин. : 10 Контроль наличия питания от сети Несущая частота [1..4] : 1 Напряжение понижено Извещение разрешено : Да Повторы [2..7] : 3 Задержка обнаружения [1..255] мин. : 5 Напряжение восстановлено Извещение разрешено : Да Повторы [2..7] : 3 Задержка обнаружения [1..255] мин. : 10 ******* Заводские настройки ******* Параметры синтезатора Регистр С (hex) : BF Регистр R (dec) : 1600 Несущая частота 1 : 11711 (146,3875 МГц) Несущая частота 2 : 11711 (146,3875 МГц) Несущая частота 3 : 11711 (146,3875 МГц) Несущая частота 4 : 11711 (146,3875 МГц) Пороги (в отсчетах АЦП) Сопротивлений шлейфов в норме от : 83 до : 125 Пониженного напряжения питания (клемма "+АК") : 55 Восстановления напряжения питания (клемма "+АК") : 59 Пониженного напряжения питания (клемма "+") : 140 Пониженного напряжения сети (клемма "СП") : 112 Восстановления напряжения сети (клемма "СП") : 121 Минимальной мощности радиосигнала : 127 ************************************ Программатор передатчиков "Аргон" (пользователь)

# 25.05.05 Почему питание к радиопередатчику "Аргон" подводится тремя проводами

Передатчики других производителей подключаются к аккумулятору, входящему в состав блока питания, двумя проводами. При этом передатчик отнимает зарядный ток у аккумулятора (часть зарядного тока протекает через передатчик даже в паузах между передачами). Время полного заряда увеличивается. Если передача извещений происходит часто, аккумулятор не успевает полностью зарядиться.

Средний ток, потребляемый от аккумулятора, можно рассчитать по формуле:

В радиопередатчике "Аргон" предусмотрено раздельное питание по трехпроводной схеме: каскады, в сумме потребляющие ток до 3 А (второе слагаемое формулы), подключаются к аккумулятору, остальные элементы передатчика (первое слагаемое формулы), питаются от маломощного источника (10,2-15 В, 50 мА постоянного тока).

Таким образом, "Аргон" можно подключать к приемно-контрольным приборам, имеющим резервный аккумулятор, но не имеющим резерва по зарядному току.

Например, при передаче 10 извещений в час, средний ток, потребляемый от аккумулятора составит:

при трехпроводной схеме

,

при двухпроводной схеме

.

# 25.05.05 Как подключить питание

При подключении питания  клемма "+ АК" передатчика соединяется с клеммой "+" аккумулятора, клемма "+" передатчика соединяется с клеммой "+" маломощного источника. Общий провод (минус аккумулятора и маломощного источника) подключается к правой клемме антенной колодки либо к клемме "(". На время подключения к клемме "(" маленькую плату желательно снять. Провода укладываются либо поверх маленькой платы, либо между платами.

# 22.08.05 Почему пропадают извещения

Наиболее частыми причинами, из-за которых переданные "Аргоном" извещения не доходят до ПЦН, являются:

- плохое питание;

- перегрузка ретрансляторов;

- помехи.

Источник питания для радиопередатчика должен быть устойчив к воздействию высокочастотных наводок большой интенсивности. ВЧ сигналы  проникают в блок питания по эфиру, через соединительные провода и через питающую сеть. Они детектируются в полупроводниковых элементах блока питания и приводят к пульсациям выходного напряжения. В результате возникает паразитная модуляция сигнала радиопередатчика и приемник ПЦН не может принять искаженное извещение от этого радиопередатчика. При контрольном прослушивании приемником тестового сигнала от данного радиопередатчика обнаруживается фон с частотой 50 и 100 Гц.

Именно этим явлением объясняется пропадание извещений при регулировке мощности радиопередатчика в сторону увеличения.

Во избежание этого явления

- не рекомендуется подключать радиопередатчики к импульсным источникам,

- подходящий блок питания содержит дроссели и керамические блокировочные конденсаторы, шунтирующие диоды и другие полупроводниковые компоненты,

- желательно использовать блоки питания в металлических корпусах,

- по возможности заземлять корпуса радиопередатчика и блока питания,

- хорошо помогает включение в разрыв соединительных проводов (на стороне блока питания) высокочастотных дросселей типа ДМ-2,4 индуктивностью в несколько мкГн. Таким образом необходимо защищать от наводок не только провода питания, включая общий провод, но и провод, подключенный к клемме "СП". Шлейфы защищать не надо.

# 23.08.05 В чем особенности работы через ретрансляторы

Если "Аргоны" работают через ретрансляторы "Информер", то потеря извещений может происходить из-за ограниченного по объему буфера памяти ретрансляторов. Дело в том, что радиопередатчик способен передать 8 извещений в секунду (например при одновременном нарушении всех шлейфов), а ретранслятор – не более одного извещения в секунду. При интенсивном потоке извещений буфер ретранслятора, в котором извещения ожидают своей очереди на передачу, заполняется и вновь принимаемые извещения игнорируются ретранслятором.

Для исключения этого недостатка разработана версия программного обеспечения радиопередатчика, замедляющая скорость передачи извещений. Понятно, что замедленный режим увеличивает время доставки извещений и его использование оправдано только при работе с ретрансляторами, имеющими малую пропускную способность. В остальных случаях пользователь должен выбирать обычный "быстрый" режим.

# 23.08.05 Мониторинг, как средство борьбы с помехами

Помехи приему могут существенно увеличить количество потерянных извещений. Для борьбы с помехой ее вначале нужно обнаружить. Самый простой путь – прослушивание эфира. Для этого включают звук в приемнике ПЦН. В отсутствие помех слышится ровный "розовый шум", который прерывается короткими (меньше 0,2 с) тональными сигналами – извещениями. Понижение громкости шума – признак немодулированной помехи. Модулированная помеха дает звук, отличный от шума и от извещения. Бывали случаи, когда помеха представляла собой переговоры по рации.

Труднее всего обнаружить помеху кратковременную, нерегулярную. Для этого рекомендуется вести запись звука в компьютер, а затем прослушать и просмотреть фрагменты записи, приходящиеся на то время, когда были пропуски извещений. Иногда, для того чтобы засечь помеху приходится вести мониторинг по нескольку суток.

Располагая записью, можно обратиться за помощью в местное отделение Госсвязьнадзора.